## Slide 1
江西唯康信息网络有限公司
综合布线系统知识二

## Slide 2
光缆部分

## Slide 3
    室内/室外
    架空/直埋
    单模/多模
    四芯/六芯/八芯/… …
光缆的类别

## Slide 4
光缆的构造

## Slide 5
光缆的芯径
Core（微米）
Cladding（微米）
单模(世界通用)
多模(欧洲日本）
老式多模光纤
多模(美国）
8/9
50
62.5
100
125
125
125
140
单模和多模光缆

## Slide 6
光缆的带宽（含义）
单模光缆
多模光缆
Core/Cladding
光源
模式带宽
波长
8/125
激 光
1310/1550
标准未给出
62.5/125 50/125
LED/激光
850/1300
160/500
单模和多模光缆

## Slide 7
光缆的传输原理

## Slide 8
影响光纤性能的参数－损耗
产生原因：
  吸收
  散射
  弯曲损失 （宏弯/微弯）
计算：链路损耗＝光缆损耗＋光纤连接损耗

## Slide 9
  多模
850nm时，小于等于3.75 db
1300nm时，小于等于1.5 db
  单模
室外，小于0.5db/km
室内，小于1db/km
光缆测试

## Slide 10
其他相关知识

## Slide 11: 综合布线工程接地
混合接地和单独接地
  混合接地 1
  单独接地 4
对接地体的要求
  铜线 16
  铝线和钢线 35

## Slide 12: 综合布线工程设计
设计思路
  技术分析
    布线系统完成的功能
    满足这种功能所需带宽
    满足这种带宽所需技术（以太网）
    这种技术要求的介质
    布线的具体规模
    希望你的工期
    土建的进度
    主要的项目参与者
    甲方的资金预算
    对手的情况
    等等，等等

## Slide 13
设计过程
    系统图 确定结构
    设计表格 搭配器件
    标书 应答需求
    材料 突出特点
综合布线工程设计

## Slide 14
布线系统扩展中标准所容忍的实际长度

## Slide 15: 光纤传输波长的选择
0
2
4
6
8
10
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
衰减
dB/km
波长 nm
First window
OH¯
OH¯
Second window
OH¯
Third
window
工作波长：短波：850nm
长波：1300nm

## Slide 16: 光纤连接头
SC Connectors and Couplers
LC
OptiSPEED 连接器及耦合器

## Slide 17: 光纤耦合器
SC 单工(Simplex)耦合器
LC双工(Duplex)耦合器
ST 耦合器
SC 双工(Duplex)耦合器

## Slide 18: 光纤连接技术
当光纤需要接续成为一条光通路时，光纤纤芯必须对成一条直线且纤芯重合；
Ferrule based 连接是应用最广及最可靠
侧面图 - 横截面
陶瓷 Ferrule
光纤
Connector
Backbone

## Slide 19: Optical Connector Performance
Sleeve
Lost power
INPUT
Output
Return loss/reflectance

## Slide 20: 千兆位以太网的距离限制
Distance (m)

## Slide 21: 综合布线遵循的标准
TIA\EIA 568-A
TIA\EIA 569
TIA\EIA 570
TIA\EIA 606
TIA\EIA 607
ANSI FDDI
IEEE 802.3
IEEE 802.5
ISO\IEC 11801
EN50173
EMC
YD/T926.1-1997
北美综合布线标准
北美建筑通讯线路间距标准
北美住宅和小型商用通讯布线标准
北美商用建筑通讯基础结构管理规范
北美商用建筑通讯接地要求
美国国家标准： 分布式光纤数据接口
国际电子电气工程师协会：CSMA/CD接口
国际电子电气工程师协会：令牌环接口方法
国际综合布线标准
欧洲大楼综合布线系统标准
欧洲电磁兼容性标准
大楼通信综合布线系统标准（邮电部行业标准)