## Slide 2: 1.1 机柜结构

## Slide 3: 1.2 整机配置说明
序号 | 型号 | 宽/深/高 | 容量（U） | 总高度 | 基本配置：
拆装式RFA系列网络机柜（600系列） |  |  |  |  | 
1 | RFA6622 | 600*600*1200 | 22U | 1158 | 1.19"EIA标准机架 壹套 2.通风顶盖 1个 3.置顶式散热排气风扇 2把（800深配4把风扇） 4.带锁带透风栅钢质装拆式侧门 1对 5.带锁框式钢化玻璃前门 1个 6.带锁带透风栅钢质后门 1个 7.五输出万能电源插座 1个 8.重型综合底座带四个固定承重脚 4个 9.底座活动机架轮 4个 10.M6钢螺栓 50套 11.固定层板 2块（22U、27U配1块固定层板）
2 | RFA6627 | 600*600*1400 | 27U | 1380 | 
3 | RFA6632 | 600*600*1600 | 32U | 1603 | 
4 | RFA6637 | 600*600*1800 | 37U | 1825 | 
5 | RFA6642 | 600*600*2000 | 42U | 2048 | 
6 | RFA6837 | 600*800*1800 | 37U | 1825 | 
7 | RFA6842 | 600*800*2000 | 42U | 2048 | 
8 | RFA61037 | 600*1000*1800 | 37U | 1825 | 
9 | RFA61042 | 600*1000*2000 | 42U | 2048 | 
10 | RFA61047 | 600*1000*2200 | 47U | 2270 | 
拆装式RFA系列网络机柜（800系列） |  |  |  |  | 
1 | RFA8632 | 800*600*1600 | 32U | 1603 | 1.19"EIA标准机架 壹套 2.通风顶盖 1个 3.置顶式散热排气风扇 4把 4.带锁带透风栅钢质装拆式侧门 1对 5.带锁框式钢化玻璃前门 1个 6.带锁带透风栅钢质后门 1个 7.五输出万能电源插座 1个 8.重型综合底座带四个固定承重脚 4个 9.底座活动机架轮 4个 10.M6钢螺栓 50套 11.固定层板 2块（22U、27U配1块固定层板） 12.线缆束线槽 1对
2 | RFA8637 | 800*600*1800 | 37U | 1825 | 
3 | RFA8642 | 800*600*2000 | 42U | 2048 | 
4 | RFA8837 | 800*800*1800 | 37U | 1825 | 
5 | RFA8842 | 800*800*2000 | 42U | 2048 | 
6 | RFA81037 | 800*1000*1800 | 37U | 1825 | 
7 | RFA81042 | 800*100*2000 | 42U | 2048 | 
8 | RFA81047 | 800*1000*2200 | 47U | 2270 | 

## Slide 4: 1.3 可选配件说明.

## Slide 5: 1.3 可选配件说明

## Slide 6: 1.4 安装步骤指导

## Slide 7: 整柜包装

## Slide 8: 散柜包装

## Slide 9: 1.6.1材料及工艺
机械性能 |  |  |  | 
牌号 | 板厚mm | 屈服点σs N／mm2 | 抗拉强度σb N／mm2 | 杯突值
Q235（普通） | 0.8 1.0 1.2 | 235 | 375~406 | 
08F（冲压） | 0.8 1.0 1.2 | 175 | 275~380 | 9.5 10.1 10.6
08A1(深冲） | 0.8 1.0 1.2 | 196-235 | 255~343 | 10.6 11.2 11.5
化学成分 |  |  |  |  | 
牌号 | 化学成分(%) |  |  |  | 
 | C | Mn | P | S | Si
Q235（普通） | ≤0.20 | ≤0.701 | ≤0.045 | ≤0.005 | 
08F | ≤0.11 | 0.25~0.5 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.03
08A1 | ≤0.20 | ≤0.701 | ≤0.045 | ≤0.005 | 痕迹
镀锌板性能 |  |  |  | 
牌号 | 板厚mm | 抗拉强度σb≥ N／mm2 | δ≥% | 杯突值
热镀锌钢板 |  |  |  | 
JY | 0.8 1.0 1.2 | 270~500 |  | 8.4 9.0 9.4
SC | 0.8 1.0 1.2 | 270~380 | 30 | 8.4 9.0 9.4
CS | 0.8 1.0 1.2 | 270~380 | 30 | 9.1 9.6 10.0
电镀锌钢板 |  |  |  | 
DX1 | 0.8 1.0 1.2 | 270~410 | 26 28 28 | 
DX2 | 0.8 1.0 1.2 | 270~390 | 32 34 34 | 9.5 10.1 10.6
DX3 | 0.8 1.0 1.2 | 270~370 | 36 38 38 | 10.3 10.7 11.1

## Slide 10: 1.6.1材料及工艺
材料： 采用高强度及Q235-A.F优质冷轧钢板制作及高硬强度的钢化玻璃。
表面处理： 1.采用全自动喷涂生产线，脱脂→酸洗→磷化→静电喷涂。
2. 热镀锌生产工艺流程如下：脱脂一水洗一酸洗一水洗一挤干一涂水溶剂一烘干一镀锌一冷却一涂油。
机柜颜色定义： |  |  |  |  |  |  | 
涂层颜色 |  |  | 涂层颜色 |  |  | 涂层颜色 | 
RAL9004(黑色) |  |  | RAL7032 |  |  | RAL2000(黄色） | 
RAL7035(浅灰色) |  |  | RAL7039(深灰色) |  |  |  | 

## Slide 11: 1.6.2 外形尺寸及重量
序号 | 型号 |  | 宽/深/高 | 容量（U） | 总高度 | 产品重量Kg | 承重Kg | 基本配置：
拆装式RFA系列网络机柜（600系列） |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | RFA6622 | 600*600*1200 | 22U | 1158 |  |  | 1.19"EIA标准机架 壹套 2.通风顶盖 1个 3.置顶式散热排气风扇 2把（800深配4把风扇） 4.带锁带透风栅钢质装拆式侧门 1对 5.带锁框式钢化玻璃前门 1个 6.带锁带透风栅钢质后门 1个 7.五输出万能电源插座 1个 8.重型综合底座带四个固定承重脚 4个 9.底座活动机架轮 4个 10.M6钢螺栓 50套 11.固定层板 2块（22U、27U配1块固定层板）
2 |  | RFA6627 | 600*600*1400 | 27U | 1380 |  |  | 
3 |  | RFA6632 | 600*600*1600 | 32U | 1603 |  |  | 
4 |  | RFA6637 | 600*600*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
5 |  | RFA6642 | 600*600*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
6 |  | RFA6837 | 600*800*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
7 |  | RFA6842 | 600*800*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
8 |  | RFA61037 | 600*1000*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
9 |  | RFA61042 | 600*1000*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
10 |  | RFA61047 | 600*1000*2200 | 47U | 2270 |  |  | 
拆装式RFA系列网络机柜（800系列） |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | RFA8632 |  | 800*600*1600 | 32U | 1603 |  |  | 1.19"EIA标准机架 壹套 2.通风顶盖 1个 3.置顶式散热排气风扇 4把 4.带锁带透风栅钢质装拆式侧门 1对 5.带锁框式钢化玻璃前门 1个 6.带锁带透风栅钢质后门 1个 7.五输出万能电源插座 1个 8.重型综合底座带四个固定承重脚 4个 9.底座活动机架轮 4个 10.M6钢螺栓 50套 11.固定层板 2块（22U、27U配1块固定层板） 12.线缆束线槽 1对
2 | RFA8637 |  | 800*600*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
3 | RFA8642 |  | 800*600*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
4 | RFA8837 |  | 800*800*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
5 | RFA8842 |  | 800*800*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
6 | RFA81037 |  | 800*1000*1800 | 37U | 1825 |  |  | 
7 | RFA81042 |  | 800*100*2000 | 42U | 2048 |  |  | 
8 | RFA81047 |  | 800*1000*2200 | 47U | 2270 |  |  | 

## Slide 12: 1.6.3 电源及风扇配置及参数.
基本参数 | 
型号 | PDU机柜电源插座
主要参数 | 输入接口:为单路输入,可以选择双路输入 输出接口:输出为2位-40位插孔 信号接口与保护:从DDN、ISDN、ADSL、10/100M以太网到同轴视频BNC、N等类型接口 总控开关:零火双断,带保护栅,安装位置为一位标准插孔 超负荷保护:16A/32A两极断路器,安装位置为两位标准插孔,不可与总控开关同时选取 最大输出电流(插孔):10/16/32A 最大输出电流(相):32A 额定输入电压:220V±10%单相 输入频率:47-63Hz
基本参数 | 
型号 | 静音系统风扇
适用配件 | 机箱
散热器种类 | 风冷散热器
性能参数 | 
风扇尺寸 | 120×120×25mm
风扇轴承 | 液压磁悬浮轴承式滚珠轴承
风扇转速 | 1500 rpm
使用寿命 | 50000 小时

## Slide 13: 1.6.4 接地装置
机柜接地：为了避免电击危险，必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插入了作为机柜的一部分的电源插座里，必须为机柜提供适当的接地。如果服务器的电源线插入了在墙上的电源插座里，电源插座里的接地装置仅仅为服务器提供了接地，必须为机柜及其内部的其他设备提供适当的接地保护。我们推荐您使用浪潮专门为该款服务器所设计的机柜。如果您使用的是浪潮专门为该机型所配置的机柜的话，机柜内部都已经安全的接地了。请您尽量不要更改机柜内各接地连接。
接地标签如图：
框架： 后门： 前门： 侧门：

## Slide 14: 1.6.5 防护等级
IP防护等级说明
防护等级IP54， IP为标记字母，数字5为第一标记数字，4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级，第二标记数字表示防水保护等级；
接触保护和外来物保护等级(第一个数字) |  |  | 防水保护等级( 第二个数字) |  | 
第一个数字 | 防护范围 |  | 第二个数字 | 防护范围 | 
 | 名称 | 说明 |  | 名称 | 说明
0 | 无防护 | - | 0 | 无防护 | -
1 | 防护50mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为50mm,不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害
2 | 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入 | 2 | 柜体倾斜15度时，防护水滴 | 柜体向任何一侧倾斜15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害
3 | 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入 | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4 | 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 | 探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入 | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6 | 灰尘封闭 | 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注：探测器的直径不应穿过柜体的孔 |  |  | 7 | 防护短时浸水 | 柜体在标准压力下短时浸入水中时，不应有能引起损害的水量浸入
 |  |  | 8 | 防护长期浸水 | 可以在特定的条件下浸入水中，不应有能引起损害的水量浸

## Slide 15: 1.1 机柜结
网络机柜产品入仓检验单 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
送货编号： |  |  |  |  |  |  |  |  | 
产品名称/型号： |  |  |  | 送货单位： |  | 生产日期： |  |  | 
送货数量： |  |  |  | 抽检数量： |  | 检验日期： |  |  | 
序号 | 检测项目 | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |  |  | 判定
1 | 材料要求 | ①钣材质量应符合国标，并提供性能测试报告或厂商证明。 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | ②尺寸：按图纸技术要求执行，钣厚公差±0.08 |  |  |  |  |  |  | 
4 | 生产工艺要求 | ①冲压工艺要求：(冲压毛坯向内、冲压毛刺高度≤0.1mm、结构不能够有变形、冲孔有咬边缺陷时公差高低≤0.3mm） |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | ②折弯工艺要求：（折弯过程产生的压刀痕深度控制在0.2 mm以内。） |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | ③焊接工艺要求：（内部分布的焊渣、颗粒物Φ<0.5mm以内，且每100×100mm内不得超过3点，外面或空白表面处不允许有焊渣。） |  |  |  |  |  |  | 
7 |  | ④喷涂工艺要求：（静电喷涂工艺、要求喷颗粒细腻，无漆瘤、漆斑、起皮以及其它不允许的粗大颗粒，无异物粘贴、斑点、碰伤擦伤、凹痕等；)与封样板一致； |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | ⑤产品尺寸要求：（按图纸技术要求公差执行，未标尺寸公差按IT14级） |  |  |  |  |  |  | 
9 | 产品性能要求 | 1.兼容ETSI标准；（检验方法19"装置两边方孔之间465mm、1U高度44.45mm、19"装置要以下往上丝印U数、两边立柱所有方孔必须统一水平面对齐，丝印字体清晰，与U数方孔对准。） |  |  |  |  |  |  | 
10 | 产品电源检验要求 | ①电源插排检验要求：(1.电源开关拨动的手感轻巧而不紧涩。2.电指示灯发出闪烁的红光。 3.插座接触稳定性。4.电源线表面不能有伤痕。5.电源线规格长度需符合配件BOM表要求) |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | ②风扇检验要求：(1.运转状况检查挡运转时，除了正常的风速声以外，不应该有振动声或啸叫声。2.风扇进线接触口是否接触良好。) |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | ③接地装置：(1.接地螺丝接触检验，是否与机柜接触连通。2.接地位置要有接地标志) |  |  |  |  |  |  | 
13 | 标配要求 | 1.配件要符合要求配置。2.配件数量要准确。3.配件要按指定位置安装或摆放。 |  |  |  |  |  |  | 
14 | 包装要求 | 必须牢固可靠，符合“三防”与长途运输要求；1.丝印图案要求(产品型号字体、LG图案、丝印图案排版）2.纸箱的防护要求（纸箱厚度、规格尺寸、纸箱破损）与封样板比较； |  |  |  |  |  |  | 
结论： |  |  |  |  |  |  |  |  | 
检验员： 批 准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 机柜商标要求产品识别
合格证：安装在机柜内，用绳子挂在内立柱1.5米高上。
铝质商标：贴在机柜前后门左上角，如图