## Slide 1
产品介绍及应用（1）
广州市唯康通信技术有限公司
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 2
智能楼宇弱电线缆产品线
——智能楼宇综合布线专业提供商

## Slide 3: 篇外话
电线电缆的基本概念和分类
定义：用于传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品。
结构组成：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有
的包覆层，总保护层、外护套。
电缆的分类：
按用途：裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和光缆、
电气装备用电线电缆。
按工作电压：超高压电力电缆、高压电缆、中低压电缆及
低压电缆。习惯上把工作电压在1000伏以下
的称为低压电缆，1千伏至35千伏为中压电缆，
而110千伏以上称为高压电缆，把500千伏及
以上称为超高压电缆。

## Slide 4
电缆的主要材料：
1.常见导体有：无氧铜、铝、镀锡铜丝、镀银铜丝、镀镍铜丝
2.常见绝缘体有：聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、
交联聚乙烯（XLPE）。
电线电缆中常用符号的含义
A表示安装线、聚氨酯 B表示扁形、半硬等 C表示自承式
D表示耐冻 E表示电话、合金、通讯电缆等
I表示银导线 J表示加强、绞合、局用 K表示控制
L表示铝等 P表示屏蔽、聚丙烯、信号电缆
R表示软 S表示射频，电视 T表示电梯用等
V表示聚氯乙烯塑料 Y表示聚乙烯塑料

## Slide 5: 内容提纲
一 、A系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆
四、 K系列聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构控制电缆
二、 R系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆
五、S系列SYV型实芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴射频电缆
三、 B系列聚氯乙烯绝缘电线电缆
六、RG系列实芯聚氯乙烯绝缘同轴电缆

## Slide 6: A系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆
主要型号：AVR、AVVR型300V/300V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软线
产品用途：
适用于野外线路、电器仪表、电讯广播、电子设备以及自动
化装备等线路中。
执行标准：JB8734-1998
使用条件：
长期允许工作温度：+70度
敷设温度不低于：-15度
相对湿度：98%以下

## Slide 7
结构特点：
(1) AVR结构特点：导体由多根软铜丝束合而成，PVC绝缘。因铜丝有不同直径且有不同的组合方式，所以可组成不同规格的电线。
(2) AVVR结构特点：由2芯或2芯以上的AVR线组合，PVC护套。其中2芯采用双
绞的方式，3芯及以上采用全绞的方式，2芯绞合节距应不大于绞合计算外径的18倍。通常单芯的最大截面为0.4mm2 。

## Slide 8: R系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆
结构特点：
(1) RV结构特点：导体由多根软铜丝束合而成，PVC绝缘。其组合方式与AVR相同，一般RV常用规格有RV0.5、RV0.75、RV1、RV1.5、RV2.5，其中RV0.5截面由16股0.2铜丝组成，0.75（24/0.2）1（32/0.2）1.5（30/0.25）2.5(49/0.25)
(2) RVV结构特点：由2芯或2芯以上的RV线组合，PVC护套。其中2芯采用双绞的方式，3芯及以上采用全绞的方式。如有特殊要求线芯做两两双绞即（RVVS）需要提前订制。

## Slide 9
主要型号：
60227 IEC 52（RVV）型轻型聚氯乙烯护套软线
60227 IEC 53（RVV）型普通聚氯乙烯护套软线
RVV型普通聚氯乙烯护套软线
RVS型300V/300V铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
RVVS型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型软电缆
RVVP型300V/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线
RVVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套绞型软电缆
60227 IEC 02（RV）型一般用途单芯软导体无护套电缆
60227 IEC 06（RV）型内部布线用导体温度为70度的单芯软导体无护套电缆
60227 IEC 08（RV-90）型内部布线用导体温度为90度的单芯软导体无护套电缆
R系列聚氯乙烯绝缘安装用电线电缆

## Slide 10
RVVP型300V/300V铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线
产品用途：
适用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装等屏蔽线路中
执行标准：RVVPJB8734-1998 注： PVC护套主要黑色
使用条件： 技术性能：
长期允许工作温度：+70度 额定电压：交流50Hz-380V 直流500V
敷设温度不低于：-15度 试验电压：交流50Hz-1500V
相对湿度：98%以下 绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km
组织密度：65%-80%

## Slide 11
60227 IEC 52（RVV）型轻型聚氯乙烯护套软线
60227 IEC 53（RVV）型普通聚氯乙烯护套软线
产品用途：
适用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装等屏蔽线路中
执行标准：GB/T5023.5-2008 GB/T5023-2008
使用条件：
长期允许工作温度：+70度
敷设温度不低于：-15度
相对湿度：98%以下
技术性能：
额定电压：交流300/300V
试验电压：交流50Hz-1500V 交流50Hz-2000V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 12
RVV型普通聚氯乙烯护套软线
RVS型300V/300V铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线
护套电缆的特征：
  导体由多根铜丝构成 PVC护套绝缘：颜色一般为白色或黑色
  交流额定电压300V-300V 额定温度70℃
执行标准：JB8734-1998
JB8734.3-1998
JB8734-1998
技术性能：
额定电压：AC300/300V AC300/300V
试验电压：AC 50Hz-2000V AC 50Hz-1500V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 13
RVVS型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型软电缆
RVVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套绞型软电缆
产品用途：
适用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装等特殊要求的屏蔽线路中
执行标准：JB8734-1998
JB8734.3-1998
JB8734-1998
技术性能：
额定电压： AC 300/500V DC 500V AC 300/500V
试验电压：AC 50Hz-2000V AC 50Hz-1500V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 14
60227 IEC 02（RV）型一般用途单芯软导体无护套电缆
60227 IEC 06（RV）型内部布线用导体温度为70度的单芯软导体无护套电缆
60227 IEC 08（RV-90）型内部布线用导体温度为90度的单芯软导体无护套电缆
技术性能：
额定电压：AC450V / 750V AC 300/500V AC 300/500V
试验电压：浸水AC 50Hz-2500V AC 50Hz-2000V 浸水AC 50Hz-2000V
导体温度： 70度 90度

## Slide 15: B系列聚氯乙烯绝缘电线电缆
主要型号：
BV型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVV型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
60227 IEC 05（BV）内部布线用导体温度为70度的单芯实芯导体无护套电缆
60227 IEC 01（BV）一般用途单芯硬导体无护套电缆
60227 IEC 07（BV-90）内部布线用导体温度为90度的单芯实芯导体无护套电缆
执行标准：BV GB5023-2008 BVR、BVV JB8734-1998
结构特点：
导体由单根或多根铜丝束合而成，绝缘采用聚氯乙烯材料。
BV线除外，BVV、BVVB外面还有ＰＶＣ护套。
产品用途：
适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下，动力装置做固定布线（敷设）用，最常用的电线类型。

## Slide 16
BV型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
BVR型铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVV型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆
技术性能：
额定电压：450V / 750V 450/750V AC 300/500V
试验电压：浸水AC 50Hz-2500V 浸水AC 50Hz-2500V 浸水AC 50Hz-2000V
BV电缆
BVR电缆
BVV电缆
常用线型举例：
BV 0.75、BV 1、BV 1.5、 BV 2.5、 BV 4、 BV 6、 BV 10、 BV 16 ……
B：固定敷设 V：聚氯乙烯塑料 ZR：阻燃 NH：耐火

## Slide 17
60227 IEC 05（BV）内部布线用导体温度为70度的单芯实芯导体无护套电缆
60227 IEC 01（BV）一般用途单芯硬导体无护套电缆
60227 IEC 07（BV-90）内部布线用导体温度为90度的单芯实芯导体无护套电缆
技术性能：
额定电压：AC450V / 750V AC450/750V AC 300/500V
试验电压：AC 50Hz-2500V AC 50Hz-2500V 浸水AC 50Hz-2000V
导体温度： 70度 90度
70度BV线
90度BV线
单芯BV线
成品BV线

## Slide 18: K系列聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构控制电缆
主要型号：KVV型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVR型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构控制电缆
KVVP型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软结构控制电缆
结构特点：
1、导体有单芯或绞合内导体（裸铜/镀锡铜）；
2、采用聚氯乙烯绝缘；
3、聚酯绕包薄膜；
4、聚氯乙烯护套，KVVP含有铜丝编织屏蔽层。

## Slide 19
KVV型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
产品用途：
适用于直流或交流50-60Hz、额定600V / 1000V 及以下，有外电滋干扰的控制信号和测量路线，可固定敷设在室内、电缆沟、管道内以及地下。
执行标准：GB9330-2008
使用条件：
长期允许工作温度：+70度
敷设温度不低于：-10度
技术性能：
试验电压：AC 50Hz-2000V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 20
KVVR型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软结构控制电缆
产品用途：
适用于直流或交流50-60Hz、额定600V / 1000V 及以下，配置装置中的电器仪表做控制信号和保护测量作用。
执行标准：GB9330-2008
使用条件：
长期允许工作温度：+70度
敷设温度不低于：-10度
技术性能：
试验电压：AC 50Hz-2000V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 21
KVVP型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软结构控制电缆
产品用途：
适用于直流或交流50-60Hz、额定600V / 1000V 及以下，配置中的电器仪表做控制信号和保护测量作用。
执行标准：GB9330-2008
使用条件：
长期允许工作温度：+70度
敷设温度不低于：-10度
技术性能：
试验电压：AC 50Hz-2000V
绝缘电阻：（20度）不小于2M欧/Km

## Slide 22: S系列SYV型实芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴射频电缆
主要型号：SYWV型物理发泡聚氯乙烯绝缘护套同轴电缆
SYV型实芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴射频电缆
结构特点:
导体：单芯或绞合内导体（裸铜或镀锡铜丝线芯）。
绝缘：低密度聚乙烯或高低密度聚乙烯混合
屏蔽：至少有一层软铜丝或镀锡铜丝组成的
金属编织网作为屏蔽层

## Slide 23
SYV型实芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆
产品用途：
适用于无线电通讯、广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号。
常用型号：SYV-75-2-1/2 SYV-75-3-1/2 SYV-75-4-1/2 SYV-75-5-1/2
SYV-75-7-2 SYV-75-9-1 SYV-50-1-2 SYV-50-2-1/2
SYV-50-3 SYV-50-5-1/2 SYV-50-7-1/2 SYV-50-9
执行标准：GB/T14864-1993
使用条件：
长期允许工作温度：-40度～+65度
敷设温度不低于：-15度
相对湿度：40度时达到98%
技术性能： 允许最小弯曲半径：
50欧 电容不大于：115PF/M 室内不小于5倍的电缆外径
70欧 电容不大于：76PF/M 室外不小于10倍的电缆外径
绝缘电阻：不小于10000M欧/Km

## Slide 24
SYWV型物理发泡聚氯乙烯绝缘护套同轴电缆
产品用途：
适用于无线电通讯和采用类似技术的电子装置中。
常用型号：SYWV-75-5/64/96/128/144 SYWV-75-7/72/96/128/144/192
SYWV-75-9/84/96/192 SYV-75-12-120/192
执行标准：GB/T11138-1997 GY/T135-1998
使用条件：
长期允许工作温度：-40度～+65度
敷设温度不低于：-15度
相对湿度：40度时达到98%
技术性能： 允许最小弯曲半径：
50欧 电容不大于：115PF/M 室内不小于5倍的电缆外径
70欧 电容不大于：76PF/M 室外不小于10倍的电缆外径
绝缘电阻：不小于10000M欧/Km

## Slide 25
型号规格说明：
（1）特性阻抗（50Ω 75Ω）
（2）PE绝缘层外径大小可分为2 3 4 5 7 9 12……. mm
（3）编织层可分为48P 64P 96P 120P 144P 168P 192P
（4）内导体一般由单芯和多芯组成，即-1（单芯）、-2（多芯）
（5）S 代表射频电缆
（6）Y代表实心聚乙烯绝缘型
（7）YK代表纵孔聚乙烯绝缘型
（8）YW代表泡沫聚乙烯绝缘型
（9）V代表聚氯乙烯护套
名词字母含义：
BC：代表裸铜 CCS：代表铜包钢 CCA：代表铜包铝
TC：代表镀锡铜 AM：代表铝美合金丝 BD：代表编织
MY：代表麦拉 AL：代表单面铝箔 AL/AL：代表双面铝箔

## Slide 26: RG系列实芯聚氯乙烯绝缘同轴电缆
产品用途：
RG系列（美国军工标准）电缆主要用于同轴、光纤混合网（HFT）中传输数据模拟信号，可与北美务类插件配合使用，也可用于电脑网络（以太网）互联。目前，系列的电缆类型复杂，许多RG电缆在现行进行有效地MIL标准中很难查到，有关结构尺寸以用户需求及结合相应标准为准。
执行标准：美国SCT标准、YD/T897-1997
使用条件： 允许最小弯曲半径：
长期允许工作温度：-40度～+65度 室内不小于5倍的电缆外径
敷设温度不低于：-15度 室外不小于10倍的电缆外径
相对湿度：40度时达到98%

## Slide 27
常见型号说明：
RG59系列 与国产SYV75-4系列相同,特性阻抗为75Ω
RG58系列 与国产SYV50-3系列相同,特性阻抗为50Ω
RG6系列 与国产SYWV75-5（4P）相同
RG11系列 与国产SYWV75-7相同，特性主抗为75Ω
用途：广泛用于CATV、卫星接收、HFC网络传输系统、终端用户分配系统，亦可用于宽频带网络中传输数据、电视、电话和计算机等通讯。

## Slide 28
日本同类产品
举例:
3C-2v、5C-2v、7C-2v、9C-2v
3D-2W 、3D-2W 、3D-2W 、3D-2W
5C-FB、6C-FB、 7C-FB、 9C-FB
其中3代表绝缘体的外径,C代表75Ω；D代表50Ω；2代表实芯绝缘；V代
表单层编织；W代表双层编织层；
主要性能：阻抗 衰减 屏蔽衰减

## Slide 29
谢谢大家！